将乐县总医院电梯采购技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

序号1：

★1、主要技术规格要求：

| 编号 | 额定 载重量 （kg） | 额定速度 （m/s） | 层/站/门 | 开门 形式 | 开门尺寸（mm） | 轿厢裸高（mm） | 井道尺寸（mm） | 底坑深度 （mm） | 顶层 层高 （mm） | 电梯所在楼栋及类型 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 1600 | 1.0 | 3/3/3 | 旁开门 | 1300*2400 | ≥2800 | 以现场实际为准 | 以现场实际为准 | 以现场实际为准 | 将乐县中医院无机房电梯 | 单控 |
| DT2 | 1600 | 1.0 | 3/3/4 | 旁开门 | 1300*2400 | ≥2800 | 以现场实际为准 | 以现场实际为准 | 以现场实际为准 | 南口镇卫生院无机房电梯 | 单控 |
| DT3 | 1600 | 1.0 | 3/3/3 | 旁开门 | 1300*2400 | ≥2800 | 以现场实际为准 | 以现场实际为准 | 以现场实际为准 | 万安镇卫无机房电梯生院 | 单控 |

说明：井道尺寸、土建门洞尺寸、轿厢内净尺寸及开门净尺寸具体以现场测量为准，其余规格尺寸为固定值（指未标注范围值或误差值），均允许偏离±3%。DT2一楼为贯通门，三台电梯均应有无障碍按钮。

2.电梯主要功能及装饰要求：

序号2：

整机性能要求：电梯性能应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.3条的要求规定；

序号3：

安全设施要求：电梯的安全设施应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的规定；电气安全要求应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14的有关条款规定。

序号4：

主要技术参数：

（1)平层精度：≤±5mm。

（2)噪声：运行中轿厢内噪声≤55dB(A)，开关门噪声≤65dB(A)，机房噪声≤80dB(A)。

（3)电源：交流三相380V、50HZ，交流单相220V、50HZ，电压波动范围±10%。

（4)起、制动及额定速度运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高。

序号5：

★外观质量要求：

（1）厅门形式与装饰：厅门为旁开门、层层采用一体成型304发纹不锈钢板；

（2）门套：层层采用一体成型304发纹不锈钢板小门套，门坎为硬质铝合金；

（3）轿厢形式与装饰：

①轿厢操纵板：操纵箱面板式样采用一体成型304发纹不锈钢材料，控制按钮为不锈钢材料的微动/触摸式，有楼层登记及显示按钮；有数字式电梯位置及运行方向显示；

②轿厢壁：采用一体成型304发纹不锈钢板；

③轿厢顶：有低噪音通风机，轿顶照明、天花板装潢式样由投标人提供三个以上图片样式，在签约时由采购人选择，其价格应含在投标总价中；

④轿厢门：采用一体成型304发纹不锈钢板，自动中分门，具有安全光幕保护装置（158束及以上）；

⑤轿厢地板：地板为塑胶耐磨地板，由投标人提供三个以上图纸样本，在签约时由采购人选择，其价格应含在投标总价中；

⑥地坎：硬质铝合金；

⑦轿厢照明采用高效节能专用LED灯具自动照明。

⑧轿厢扶手：轿厢两侧配置发纹不锈钢扶手；

（4）信号指示装置要求

①轿厢信号装置

操纵箱设有数字式楼层指示器和上下运行方向指示箭头及其他必要的显示装置，轿厢操纵面板采用发纹不锈钢，具备轿厢呼唤记录灯及轿厢位置指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态（自动、司机、检修）转换钥匙、五方通话、紧急呼叫等按钮，控制按钮为微触摸式或微动式按钮；

②层门信号装置

各层门处设有数字式楼层指示器和运行方向指示器，其面板为发纹不锈钢；

③预留消防、监控接口；

（5）层门召呼按钮

每层层门装有触摸式或微动式上、下召呼按钮，其材质为发纹不锈钢。

序号6：

控制系统要求

（1）采用双32位数字化、模块化控制系统；

（2）具有上下行集选功能；

（3）具备能与楼宇自动化管理系统、保安系统联接口；

（4）电梯控制柜具有电磁兼容性。

序号7：

拖动系统要求

（1）曳引机采用矢量型变频变压调速拖动系统（VVVF），驱动控制CPU≥32位；

（2）曳引机应满足GB10058-2009电梯技术条件3.5条的规定要求，必须采用环保节能型；

（3）曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机。

序号8：

门机系统要求

门机系统：门机采用矢量型变频变压调速拖动系统（VVVF），驱动控制CPU≥32位；

序号9：

安全保护装置：

（1）限速器应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.6条的要求规定。

（2）安全钳应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.7条的要求规定。

（3）缓冲器应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.8条的要求规定。

序号10：

功能要求

| 门系统自动回路断路器 | 电流谐波滤波器 | 极限开关 | 强迫关门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行超速保护装置 | 独立轿厢门和厅门定时 | 限速器涨紧开关 | 主断路器 |
| 提前开门 | 轿厢位置指示器 | 井道安全检测 | 超载不启动 |
| 轿厢警铃 | 轿厢信号灯 | 大厅位置指示器 | 限速器超速开关 |
| 防捣乱操作 | 关门按钮 | 大厅呼梯登记 | 底坑急停开关 |
| 轿厢自动返回指定楼层 | 延时驱动保护 | 对讲（轿厢–紧急检修面板) | 第二底坑急停开关 |
| 复合钢带质量监测装置 | 快速开门 | 对讲（轿厢–控制柜) | 单相轿厢灯电源开关 |
| 地下室服务 | 厅门旁路操作 | 对讲（底坑–控制柜） | 安全钳超速开关 |
| 轿厢呼叫取消 | 数字编码器 | 对讲（轿顶–控制柜） | 轿顶检修开关 |
| 轿厢去底部层站响应呼叫 | 门定时保护 | 错相或缺相保护 | 轿顶灯 |
| 轿厢去顶部层站响应呼叫 | 门区指示 | 井道灯 | 轿顶插座 |
| 光幕 | 轿厢紧急照明装置 | 满载不停梯 | 计数器 |
| 可控轿厢照明 | 紧急电动操作（BS7255） | 电动机过热保护(可自动复位) | 再平层操作 |
| 切除大厅呼叫开关 | 故障自诊断 | 手动救援操作 | 轿厢意外移动保护 |

除以上规定外，可靠性必须达到GB10060-93电梯技术条件的规定要求；施工质量应符合GB50310-2002电梯施工及验收规范；其他方面均应符合GB/T10058-2009、GB/T10059-2009、GB7588-2003、GB10060-93、GB/T7025-97、GB/8903-88、GBJ/310-98、GB50310-2002等电梯相关标准的规定及当地省市、行业相关的标准及有关规定。

报价要求：

1、本项目询价价格应包含电梯的整机价格、包装费、运输费、搬运费（包括重块租运费）、安装费、设备起吊分层就位、井道脚手架（或电梯安装平台）、井道钢牛腿材料及安装费、底坑检修爬梯、因中标人原因造成的井道整改费用、并道永久照明、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费、监检费、培训费、保险费、税费、招标代理服务费等费用。

2、报价人应结合产品的安装、调试及试运行过程，有计划地对招标人派出的管理、维护人员进行产品的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训(包括投标人定期举办的培训班)，其费用包含在投标价格中。

3、本次报价为询价，报价人应结合产品特点对以上各费用中未包含部份给予考虑。